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SD-LXQ型一次消谐器

产品介绍

由北京思达兴源电力科技有限公司生产的LXQ型的6-35KV消谐器（简称L型消谐器）,是安装在6-35KV电压互感器(简称PT)一次绕组中性点与地之间的非线性电阻器，用于消除阻尼抑制PT引起的铁磁谐振，这种谐振会导致系统相电压不稳定，限制系统单相接地消失时，PT一次绕组回路中的涌流，这种涌流会烧坏PT或使PT熔丝熔断。
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LXQ型消谐器的直流特性与RXQ型消谐器相近，但结构相差较明显。L型消谐器的电阻元素SiC基料经高温氢气炉焙烧而成，消谐器有多个电阻元件并、串联组成，组成后的电阻器本身具有很高的强度，又由于电阻元件为高密度原料烧结而成，不为水所侵蚀，故可以裸露在户外使用。因此L型消谐器没有外瓷套，LXQ型表示裸露的消谐器，与有磁套的RXQ型消谐器相比，重量和尺寸大为减少。
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消谐原理简述
　　 LXQ型消谐器实为一个消谐电阻R0，在压变高压侧中性点和地之间安装R0时，如图1所示。
电网单相接地时电流的分布如图1所示。当系统发生单相接地时，故障点会流过电容电流，未接地相（A、B）的电压升高至线电压，其对地电容C0上充以与线电压相应的负荷。在接地故障期间，此电荷产生的电容电流，以接地点为通路，在电源－导线－大地间流通。由于压变的励磁阻抗很大，其中流过的电流很小。一旦接地故障消失，这时电流通路被切断，而非接地相必须由线电压瞬间恢复到正常相电压水平。但是，由于接地故障已断开，非接地相在接地期间已经充电至线电压下的电荷，就只有通过压变绕阻，经其原来接地的中性点进入大地。在这一瞬变过程中，压变高压绕组中将会流过一个幅值很高的低频饱和电流，使压变铁芯严重饱和。该饱和电流越大，高压熔丝就越易熔断。若在压变高压绕组中性点接入一个足够大的接地电阻R0，在单相故障消除时，低频饱和电流经过电阻R0后进入大地，由于大部份压降加在电阻上，从而大大抑制了低频饱和电流，使压变高压熔丝不易熔断；同时由于在零序电压回路串联的这个电阻R0，使压变饱和过电压的大部份电压降落在电阻R0上，从而避免了铁芯饱和，限制了压变饱和过电压的发生。

主要参数
	型号
	直流特性
	非线性系数
	热容量250mA（10min）
	尺寸

长*宽*高

（mm）
	重量（kg）

	
	KV/ mA
	a
	
	
	

	LXQ-6-10型（接在6-10KV压变一次线圈中性点与地之间）
	1.45-1.65/15
	0.40-0.45
	通过
	50*50*260
	1.6

	
	〉2.80-2.85/50
	0.3-0.40
	通过
	50*50*130
	0.8超小型

	LXQ-35型

(中性点绝缘强度大于5 KV)
	4.00-4.2/42
	0.4-0.45
	通过
	50*50375
	2.4

	
	>2.80-2.85/50
	0.3-0.40
	通过
	50*50*130
	0.8超小型

	LXQ-35(B)型

(中性点绝缘强度小于5KV)
	≥2.80/50
	0.3-0.40
	通过
	50*50*260
	1.6

	
	>2.80-2.85/50
	0.3-0.40
	通过
	50*50*130
	0.8超小型


表格中的参数为我公司典型产品参数，如用户有不同要求，我公司可根据用户要求生产。
型号的选配
	适合配LXQ 型的压变型号 
	适合配LXQ（B）型的压变型号 

	JDZJ-6，10           JDJJ-35
	JDZX6-6，10             UNE10，35

	JSJW-6，10           JDJJ1-35
	JDZX8-6，10，35G        REL10

	JDEJ-6，10           JKJJ2-35
	JDZX9-6，10，35         URE10，35

	JDEW-6，10           JDX6-35
	JDZX10-6，10            URED10

	JDJW-6，10G          JDX7-35
	JDZX11-6，10，35        UNEW35

	JDZB-6，10           JDZX-35
	JDZXR1-6，10

	JDZX7-6，10          JDXW-35
	JDZXR2-6，10


使用环境

1.在户外，装在压变的就近边上，消谐器虽有防雨功能，不宜直接经受日晒雨淋；

2.环境温度-40℃～+60℃；

3.交流电力系统频率为50Hz或60Hz；

4.地震烈度8度以下地区。
安装

安装方式
LXQ-6-10型可以直接固定在压变铁芯螺栓上。(注意JDZJ-6-10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接。)

LXQ-35型及LXQ-35(B)型可以安装在户内外，亦可以直接固定在压变接地的外壳上，也可以安装在附近的构架上。
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2．接线示意图
说明：①三个单相压变（PT）时：

    未接消谐器前，三个单相压变高压绕组尾（X•Y•Z）直接接地或是并联成中性点（0）接地。

    接消谐器时，必须将直接接地的高压绕组尾或（0）与地断开。消谐器接在中性点（0）与地之间，（中性点不再直接接地）。
②三相五柱压变（PT）时：

    未接消谐器前，三相五柱压变中性点“0”直接接地，接消谐器时，必须将中性点（0）与地断开，消谐器接在中性点（0）与地之间，（中性点不再直接接地）。

售后服务

在用户遵守说明书的使用条件下，自销售之日起，产品质保一年。

尺寸及平面图（圆形）
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北京思达兴源电力科技有限公司

地址：北京市大兴区经济开发区金苑路2号奥宇大厦1号楼315室 

邮编：102600               

客服热线：010-51184788

传真：010-58947868

网址：www.bjsdxy.cn        

电邮：sales@bjsdxy.cn 
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